## 通信规约
序号 | 项目名称 |  | 项 目 内 容 | 说 明
1 | 接 口 |  | GPRS
2 | 通信地址 |  | 要求计算机网络IP地址和端口号可配置 | 默认端口：1789
3 | 通信协议 |  | TCP/IP | TCP
4 | 信息传输 |  | 设备实时信息
序号 | 项 目 名 称 | 字节数 | 项 目 内 容 | 说 明
1 | 起始字符 | 2 | 55AA/AA55 | 下行：55AA;上行AA55
2 | 功能码 | 1 |  | 见2.1说明
3 | 数据上下文 | 2 | 0-65535 | 设备生成，服务器拷贝
4 | 报文长度高位 | 1 | 0-512 | 报文总长度，包含包头及CRC16
5 | 报文长度低位 | 1
6 | 设备序列号 | 6 |  | 见2.2说明
7 | 状态 | 1 | 1：ok 2:err 3: reject | 见2.3说明
8 | 年高位 | 1 | 如20为14H | 时间戳
| 年低位 | 1 | 如04为04H
| 月 | 1 | 01H—0CH
| 日 | 1 | 01H—1FH
| 时 | 1 | 00H—17H
| 分 | 1 | 00H—3BH
| 秒 | 1 | 00H—3BH
9 | 报文内容 | N |  | 说明3.1
10 | CRC16 | 2 |  | CRC16效验码
通讯机制： |  |  | 举例：
| 1. 设备主动发送 |  | 设备,cmd_RealTimeData
| 2. 服务器回复. |  | 服务器，cmd_RealtimeData_ACK-OK
| 3. 设备cmd_logout |  | 设备，cmd_logout
表2.1 | 说明2.1 |  |  |  | 报文内容
序号 | 命令 | 数值 | 说明（设备侧） | 服务器侧正常回复（状态=ok) | 设备发送 | 服务器返回
1 | cmd_Test | 0x01 | 设备链路测试 | 回复同样内容 | 2个字节 | 同样内容
2 | cmd_Logout | 0x02 | 设备主动关闭告知 | 不回复 | 0字节 | 不返回
3 | cmd_GetConfig | 0x03 | 设备请求配置信息 | 正常回复，加（配置更新、天气预报、信息广播、进入实时模式） | 详见Sheet3.ACK_ERR时，不加扩展子信息；ACK_REJECT和ACK_Ok时回复加载扩展信息
4 | cmd_RealTimeDate | 0x04 | 设备主动发送实时数据
5 | cmd_UserEvent | 0x05 | 设备侧发送用户事件
6 | cmd_Register | 0xFD | 设备到厂家服务器注册（固定IP+默认端口) | 厂家服务器返回应用服务器IP和Port | 发送Sheet3.1 | 回复Sheet3.2.1
7 | cmd_FirmwareRequest | 0xFE | 设备请求固件更新 | 发送固件文件 | 发送Sheet3.1 | 如果版本已经是最新，怎则回复Reject;如果有最新版本，怎发送Sheet3.4
说明2.3
| 服务器回复内容 | ACK_ERR接收报文错误（服务器若连续接收三次错误，第三次回复ACK_REJECT）；ACK_OK接受报文正常且已存储在数据库；ACK_REJECT

## 设备序列号格式
说明2.2
设备序列号格式
设备序列号（6个字节）
| 0 | A | 5 | F | 0 | 1 | C | D | 0 | 0 | 0 | 1
| 省 |  | 市 |  | 区/县 |  | 公司 | 类型 | 编号
| 省级编号 |  | 市级编号 |  | 区/县编号 |  | 公司编号 | 热力/煤气/消防 | 设备编号1-9999

## 消息格式
|  | 字段 | 长度（Byte) | 格式 | 举例
1 | 设备请求数据包内容
|  | MAC地址 | 7 | 二进制 | 00:10:30:AF:E1:30:40
|  | SIM地址 | 20 | ASCII | 1030323987632190010
|  | 产品型号长度 | 2 | 二进制
|  | 产品型号 | 12 | ASCII | ICG-P1000-E
|  | 硬件版本 | 2 | 二进制 | 高字节（主版本）；低字节（子版本）
|  | 固件版本 | 2 | 二进制 | 高字节（主版本）；低字节（子版本）
|  | 工作状态 | 2 | 二进制 | 高字节（主状态）；低字节（子状态）
2 | 服务器返回数据包
|  | 内容辨识 | 1 | 二进制 | （00000111) |  | bit0（0/1)：配置信息是否有；bit1(0/1):天气预报是否有；bit2(0/1)广报信息是否有；
|  | 子数据包内容 | 变长 |  | 如下：
2.1 | 服务器返回配置数据包 |  | 125
|  | 采集及发送模式 | 7 | 二进制 | 模式（1、2、3）（1个字节）；参数1、2、3（6个字节） | ---》 | 实时模式 | 一直在线，默认5秒钟数据采集后立马发送 | 参数：xx秒
|  | 设备编号 | 8 | ASCII | P-100100 |  | 整点模式 | 按采集频率和发送频率执行 | 参数1：采集频率，5\15\30\45\60分钟
|  | 显示模式 | 1 | 二进制 | （1,完整显示；2，基本显示；3，天气预报；4，不显示） |  |  |  | 参数2：发送频率，30分钟\1小时\2小时\3小时\4小时
|  | 是否启用紧急按钮 | 2 | 二进制 | 高字节（紧急按钮；0/1).低字节（信息按钮；0/1). |  |  |  | 参数2/参数1：比例系数小于等于8
|  | 维护人员手机号码 | 11 | ASCII | 13801112222 |  | 逢变则报(优化模式） | 按快速采集频率执行，变化值大于设定速率，则上报 | 参数1：快速采集频率，1分钟\2分钟\5分钟
|  | 主DNS | 4 | ASCII | 202.106.42.1 |  |  |  | 参数2：设定速率1°C/1分钟，x°C/（参数1）分钟
|  | 备DNS | 4 | ASCII | 202.106.42.1 |  |  |  | 参数3：最低发送间隔：30分钟/1小时/2小时
|  | 服务器IP地址 | 4 | ASCII | 192.168.1.1
|  | 域名长度 | 2 | 二进制
|  | 域名 | 30 | ASCII | xyz.dddd.com
|  | 端口号 | 2 | 二进制 | 1789
|  | 预留 | 50 |  | 底层通讯及扩展配用
2.2 | 服务器返回天气预报数据包 |  | 106
|  | 日期标识 | 1 | 二进制 | （0，今天）
|  | 长度 | 2 | 二进制 | 今天天气状况字节数
|  | 预报信息 | 50 | unicode字符串 | （含温度、风向、天气状况等信息）
|  | 日期标识 | 1 | 二进制 | （1,明天）
|  | 长度 | 2 |  | 明天天天气状况字节数
|  | 预报信息 | 50 | unicode字符串 | （含温度、风向、天气状况等信息）
2.3 | 服务器返回广播信息内容数据包 |  | 102
|  | 长度 | 2 | 二进制 | 消息内容长度
|  | 消息内容 | 100 | unicode字符串 | 消息内容
3 | 设备实时数据上报数据包
|  | 块个数 | 1 | 二进制 | 基本数据块个数（1-8）
|  | 块序号 | 1 | 二进制 | 基本数据块内容。以字（两字节）为单位；浮点数扩大100倍；字1-5(温度1-5），字6（湿度），字7（电量），字8（信号）……
|  | 采集时间戳 | 7 | 二进制
|  | 块内容 | 40 | 二进制
|  | 块序号 | 1 | 二进制 | 基本数据块内容。以字（两字节）为单位；浮点数扩大100倍；字1-5(温度1-5），字6（湿度），字7（电量），字8（信号）……
|  | 采集时间戳 | 7 | 二进制
|  | 块内容 | 40 | 二进制
|  |  | 。。。。。。 |  | 最多8个基本数据块
4 | 服务器返回固件更新数据包
|  | 总块数 | 1 | 二进制
|  | 当前块数 | 1 | 二进制
|  | 当前字节长度 | 2 | 二进制
|  | 数据内容 | 1-400 | 二进制 | 最长400个，最后一包小于等于400

## 修改记录
修改内容 | 备注 | 修改时间
调整设备模式参数1.2.3的字节数 | 参数字节数由1字节改为2字节 | 2012-01-08
IP地址的存储长度 | 8个字节存储改为4个字节存储 | 2012-01-08
广播信息长度 天气预报信息长度 | 涉及到汉字的地方，都在前面增加两个字节表示长度，方便汉字解码 | 2012-01-08
产品型号的长度 | 产品型号，前面添加长度信息 | 2012-01-08
报文长度 | 高位、低位调换顺序 | 2012-01-08
添加域名长度标识 | 添加域名长度标识 | 2012-02-04